{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2025年6月）"]
["监测单位：青岛海诚水质监测技术有限公司",{"$nulls":5},"填表日期：2025.7.1"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",189,189,100,1125,1125,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",189,189,{"$f":"C7/D7*100","v":100},1125,1125,100]
[null,"臭和味",189,189,100,1125,1125,100]
[null,"游离氯",189,189,100,1125,1125,100]
[null,"菌落总数",189,189,100,1125,1125,100]
[null,"总大肠菌群",189,189,100,1125,1125,100]
[null,"高锰酸盐指数                （CODMn法，以O2计）",189,189,100,1125,1125,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1323},1323,100,7875,7875,100]
["常规月检39项",null,117,117,100,702,702,100]
["合计",null,{"$f":"SUM(C13:C14)","v":1440},1440,100,8577,8577,100]
["综合合格率",null,"——","——",100,"——","——",100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:孙朝杰",null,null,"制表：于婷婷"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":102,"n_cols":10,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,4,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[98,0,100,2],[98,3,100,9],[101,0,101,1],[101,5,101,6],[101,8,101,9]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2025年6月)"]
["监测单位：青岛海诚水质监测技术有限公司",{"$nulls":3},"采样日期：2025-06-03～2025-06-05",null,null,"填表日期： 2025-07-01"]
["序号","检验项目","单位","国家标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"崂山水厂","白沙河水厂","仙家寨水厂","辛家庄","杭州路","太平路"]
[]
[1,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.58","7.83","7.72","7.84","7.95","7.84"]
[2,"高锰酸盐指数（以O₂计）","mg/L","≤3","1.72","1.47","1.55","1.23","1.19","1.25"]
[3,"氨（以N计）","mg/L","≤0.5","0.04","0.03","0.03","0.05","0.06","0.05"]
[4,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[5,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[6,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.39","0.56","0.57","0.51","0.48","0.46"]
[7,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[8,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[11,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[12,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[13,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[14,"挥发酚类","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[15,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[16,"硫酸盐","mg/L","≤250","29.87","203.8","196.2","179.4","185.8","179.5"]
[17,"氯化物","mg/L","≤250","21.74","128.0","135.7","134.3","131.4","135.6"]
[18,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10","1.28","2.00","3.02","2.18","1.88","2.17"]
[19,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[20,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[21,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","0.01391","<0.00030","0.00067","0.00138","0.00064","0.00088"]
[22,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003"]
[23,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.00052","0.00741","0.00902","0.03169","0.04168","0.04928"]
[24,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[25,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024"]
[26,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006"]
[27,"氯乙烯","mg/L","≤0.001","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068"]
[28,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[29,"1，2-二氯乙烯","mg/L","≤0.05","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275"]
[30,"三氯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026"]
[31,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.00007","0.00043","<0.00007","0.00040","0.00042","0.00040"]
[32,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[33,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[34,"苯","mg/L","≤0.01","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[35,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[36,"二甲苯","mg/L","≤0.5","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083"]
[37,"氯苯","mg/L","≤0.3","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[38,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[39,"三氯苯","mg/L","≤0.02","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011"]
[40,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046"]
[41,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[42,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[43,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
[44,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","0.00229","0.00134","0.00157","0.00311","0.00143","0.00139"]
[45,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017"]
[46,"乐果","mg/L","≤0.006","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021"]
[47,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045"]
[48,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042"]
[49,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232"]
[50,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036"]
[51,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[52,"微囊藻毒素-LR","mg/L","≤0.001","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[53,"钼","mg/L","≤0.07","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[54,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[55,"硼","mg/L","≤1.0","<0.050","0.190","0.152","0.302","0.298","0.302"]
[56,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[57,"镍","mg/L","≤0.02","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[58,"钡","mg/L","≤0.7","<0.050","0.135","0.118","0.126","0.125","0.118"]
[59,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001"]
[60,"贾第鞭毛虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[61,"隐孢子虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[62,"总硬度","mg/L","≤450","92.3","315.5","328.6","294.7","292.2","292.2"]
[63,"浑浊度","NTU","≤1","0.16","0.16","0.16","0.16","0.24","0.27"]
[64,"游离氯","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","0.64","0.71","0.73","0.07","0.05","0.05"]
[65,"总α放射性","Bq/L","≤0.5（指导值）","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","0.02"]
[66,"总β放射性","Bq/L","≤1（指导值）","<0.001","<0.001","<0.001","0.089","0.273","<0.001"]
[67,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[68,"臭和味","-","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0"]
[69,"肉眼可见物","-","无","无","无","无","无","无","无"]
[70,"土臭素","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020"]
[71,"2-甲基异莰醇","mg/L","≤0.00001","0.0000093","<0.0000020","0.0000050","0.0000020","<0.0000020","0.0000028"]
[72,"银","mg/L","≤0.05","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[73,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","0.057","0.068","<0.050","0.079","0.063"]
[74,"钠","mg/L","≤200","16.43","117.8","109.0","115.2","115.5","116.4"]
[75,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[76,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[77,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[78,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200"]
[79,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044"]
[80,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533"]
[81,"乙草胺","mg/L","≤0.02",null,"<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020"]
[82,"高氯酸盐","mg/L","≤0.07","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[83,"总大肠菌群","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[84,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[85,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[86,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","0.07","0.09","0.11","0.10","0.11","0.10"]
[87,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","无量纲","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1","0.359","0.139","0.221","0.617","0.704","0.831"]
[88,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.00298","0.00465","0.00797","0.01940","0.02073","0.02391"]
[89,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","0.00570","0.00096","0.00238","0.00499","0.00418","0.00504"]
[90,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","0.003","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[91,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[92,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[93,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","192","712","725","664","670","676"]
["水质评价",null,null,"海润集团出厂水、管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。"]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：孙朝杰",null,null,"制表:于婷婷"]