{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["出厂水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水合格率","index":0,"n_rows":18,"n_cols":30,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,1,10],[1,19,1,29],[2,0,5,2],[2,3,3,5],[2,6,3,8],[2,9,3,11],[2,12,3,14],[2,15,3,17],[2,18,3,20],[2,21,3,23],[2,24,2,26],[2,27,3,29],[3,24,3,26],[4,5,5,5],[4,8,5,8],[4,11,5,11],[4,14,5,14],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,23,5,23],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[6,1,6,2],[7,1,9,1],[10,1,10,2],[11,1,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[11,15,12,15],[11,16,12,16],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[11,19,12,19],[11,20,12,20],[11,21,12,21],[11,22,12,22],[11,23,12,23],[11,24,12,24],[11,25,12,25],[11,26,12,26],[11,27,12,27],[11,28,12,28],[11,29,12,29],[13,1,15,1],[16,1,16,2],[17,1,17,5],[17,13,17,18],[17,25,17,29]]}
["海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年5月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":18},"                     填表日期：2016年05月30日"]
["                                             单位            指  标                                                                        ",null,null,"总大肠菌群",null,null,"耐热大肠菌群",null,null,"菌落总数",null,null,"色度",null,null,"浑浊度",null,null,"臭和味",null,null,"肉眼可见物",null,null,"耗氧量",null,null,"余氯"]
[{"$nulls":24},"（CODMn法，以O2计）"]
[{"$nulls":3},"合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%"]
[{"$nulls":3},"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次"]
["     本","崂山水厂",null,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,"中法海润","白沙河水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,null,"仙家寨水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
["     月",null,"小计",{"$f":"SUM(D8:D9)","v":62},{"$f":"SUM(E8:E9)","v":62},100,{"$f":"SUM(G8:G9)","v":62},{"$f":"SUM(H8:H9)","v":62},100,{"$f":"SUM(J8:J9)","v":62},{"$f":"SUM(K8:K9)","v":62},100,{"$f":"SUM(M8:M9)","v":62},{"$f":"SUM(N8:N9)","v":62},100,{"$f":"SUM(P8:P9)","v":62},{"$f":"SUM(Q8:Q9)","v":62},100,{"$f":"SUM(S8:S9)","v":62},{"$f":"SUM(T8:T9)","v":62},100,{"$f":"SUM(V8:V9)","v":62},{"$f":"SUM(W8:W9)","v":62},100,{"$f":"SUM(Y8:Y9)","v":62},{"$f":"SUM(Z8:Z9)","v":62},100,{"$f":"SUM(AB8:AB9)","v":62},{"$f":"SUM(AC8:AC9)","v":62},100]
[null,"总计",null,{"$f":"D7+D10","v":93},{"$f":"E7+E10","v":93},100,{"$f":"G7+G10","v":93},{"$f":"H7+H10","v":93},100,{"$f":"J7+J10","v":93},{"$f":"K7+K10","v":93},100,{"$f":"M7+M10","v":93},{"$f":"N7+N10","v":93},100,{"$f":"P7+P10","v":93},{"$f":"Q7+Q10","v":93},100,{"$f":"S7+S10","v":93},{"$f":"T7+T10","v":93},100,{"$f":"V7+V10","v":93},{"$f":"W7+W10","v":93},100,{"$f":"Y7+Y10","v":93},{"$f":"Z7+Z10","v":93},100,{"$f":"AB7+AB10","v":93},{"$f":"AC7+AC10","v":93},100]
["累","崂山水厂",null,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100]
[]
[null,"中法海润","白沙河水厂",152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100]
[null,null,"仙家寨水厂",152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100,152,152,100]
[null,null,"小计",{"$f":"SUM(D14:D15)","v":304},{"$f":"SUM(E14:E15)","v":304},100,{"$f":"SUM(G14:G15)","v":304},{"$f":"SUM(H14:H15)","v":304},100,{"$f":"SUM(J14:J15)","v":304},{"$f":"SUM(K14:K15)","v":304},100,{"$f":"SUM(M14:M15)","v":304},{"$f":"SUM(N14:N15)","v":304},100,{"$f":"SUM(P14:P15)","v":304},{"$f":"SUM(Q14:Q15)","v":304},100,{"$f":"SUM(S14:S15)","v":304},{"$f":"SUM(T14:T15)","v":304},100,{"$f":"SUM(V14:V15)","v":304},{"$f":"SUM(W14:W15)","v":304},100,{"$f":"SUM(Y14:Y15)","v":304},{"$f":"SUM(Z14:Z15)","v":304},100,{"$f":"SUM(AB14:AB15)","v":304},{"$f":"SUM(AC14:AC15)","v":304},100]
["计","总计",null,{"$f":"D12+D16","v":456},{"$f":"E12+E16","v":456},100,{"$f":"G12+G16","v":456},{"$f":"H12+H16","v":456},100,{"$f":"J12+J16","v":456},{"$f":"K12+K16","v":456},100,{"$f":"M12+M16","v":456},{"$f":"N12+N16","v":456},100,{"$f":"P12+P16","v":456},{"$f":"Q12+Q16","v":456},100,{"$f":"S12+S16","v":456},{"$f":"T12+T16","v":456},100,{"$f":"V12+V16","v":456},{"$f":"W12+W16","v":456},100,{"$f":"Y12+Y16","v":456},{"$f":"Z12+Z16","v":456},100,{"$f":"AB12+AB16","v":456},{"$f":"AC12+AC16","v":456},100]
[null,"单位负责人：王晓芳",{"$nulls":11},"审核：栾洪文",{"$nulls":9},"         制表：谭文帅",null,"       制表：王玮"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,5,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[58,0,61,2],[58,3,61,9],[62,0,62,1],[62,5,62,6]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2016年5月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":4},"采样日期：2016.5.3-4",null,"      填表日期：2016.05.30"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"崂山水厂","中法海润",null,"辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":5},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.60","0.72","0.70","0.57","0.71","0.72"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","4.55","2.56","3.48","3.05","2.65","2.73"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","0.0045","0.0042","0.0047","0.0080","0.0076","0.0080"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.14","0.14","0.17","0.14","0.14","0.28"]
[18,"臭和味",null,"无异臭、异味","0","0","0","0","0","0"]
[19,"肉眼可见物",null,"无","无","无","无","无","无","无"]
[20,"pH",null,"不小于6.5且不大于8.5","7.76","8.17","8.23","8.12","8.23","8.19"]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","0.024","0.031","0.022","0.016","0.038","0.012"]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250","144.4","160.7","159.4","159.6","157.0","157.2"]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250","217.0","249.4","246.5","245.5","242.4","244.0"]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","700","792","786","792","774","774"]
[29,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","305.3","309.2","321.1","309.2","312.4","317.9"]
[30,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","1.38","2.08","2.08","2.02","1.46","2.34"]
[31,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[32,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[33,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","0.02","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[34,"总β放射性","Bq/L","≤1","0.162","<0.001","<0.001","0.030","<0.001","0.099"]
[35,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.60","0.56","0.64","0.20","0.08","0.10"]
[36,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.0109","0.0151","0.0177","0.0257","0.0240","0.0242"]
[37,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","0.0075","0.0096","0.0109","0.0173","0.0157","0.0162"]
[38,"三卤甲烷（总量）",null,"该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1","0.38","0.45","0.53","0.81","0.75","0.77"]
[39,"三氯乙醛","mg/L","≤0.01","0.0018","<0.0010","0.0037","--","--","--"]
[40,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.0074","0.0068","0.0090","0.0127","0.0118","0.0121"]
[41,"乙苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","--","--","--"]
[42,"二甲苯（总量）","mg/L","≤0.5","<0.0075","<0.0075","<0.0075","--","--","--"]
[43,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[44,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.0050","<0.0050","<0.0050","--","--","--"]
[45,"苯","mg/L","≤0.01","<0.0050","<0.0050","<0.0050","--","--","--"]
[46,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","--","--","--"]
[47,"氨氮（以N计）","mg/L","≤0.5","--","--","0.08","0.08","--","0.10"]
[48,"永久硬度","mg/L","无","176.3","165.2","177.1","166.2","165.4","169.9"]
[49,"碳酸盐硬度","mg/L","无","129","144","144","143","147","148"]
[50,"负硬度","mg/L","无","0","0","0","0","0","0"]
[51,"水温","℃","无","--","--","——","——","--","——"]
[52,"溶解氧","mg/L","无","--","--","8.4","9.2","--","8.5"]
[53,"电导率","μS/cm","无","--","--","1279","1257","--","1268"]
["水质评价",null,null,"           海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
[]
[]
["单位负责人:王晓芳",{"$nulls":4},"审核：栾洪文",{"$nulls":3},"制表:王玮"]